## Blad1
status | entity type | entityID | name | address | type | class | multiply | unit | register type | response size | accuracy_decimals | bitmask | type(spec) | filter | Kolom1 | Kolom2 | Kolom3
OK | sensor | varApFlowmeter | Stromingssnelheid | 410 | U_WORD | water | 0.01 | l/min | read | 1
OK | sensor | FlowTemperatureReceived | Aanvoer apparaat | 273 | S_WORD | temperature | 0.01 | °C | read | 1 |  |  | INTEGER16
OK | sensor | TemperatureSetpoint | Temperatuur Setpoint | 257 | S_WORD | temperature | 0.01 | °C | read | 1 |  |  | INTEGER16
OK | sensor | ReturnTemperatureReceived | Retour apparaat | 274 | S_WORD | temperature | 0.001 | °C | read | 1 |  |  | INTEGER16
OK | sensor | varApTOutside | Buitentemperatuur | 384 | S_WORD | temperature | 0.01 | °C | read | 1 |  |  | INTEGER16
OK | sensor | varHpHeatPumpTF | Aanvoer WP | 403 | S_WORD | temperature | 0.01 | °C | read | 1 |  |  | INTEGER16
OK | sensor | varHpHeatPumpTR | Retour WP | 404 | S_WORD | temperature | 0.001 | °C | read | 1 |  |  | INTEGER16
OK | sensor | varZoneTemperatureSetpoint | Aanvoer Setpoint | 1101 | U_WORD | temperature | 0.01 | °C | read | 1 |  |  | UNSIGNED16
OK | sensor | varZoneTRoomSetpoint | Ruimte Setpoint | 1102 | U_WORD | temperature | 0.001 | °C | read | 1 |  |  | UNSIGNED16
OK | sensor | varZoneTRoom | Zone Setpoint | 1104 | S_WORD | temperature | 0.01 | °C | read | 1 |  |  | SIGNED16
OK | sensor | parApSummerWinter | sumer/winter temp | 386 | U_WORD | temperature | 0.01 | °C | read | 1 |  |  | UNSIGNED16
OK | sensor | ApWaterPressure | Werkelijke waterdruk | 409 | S_WORD | pressure | 0.1 | bar | read | 1 | 1
test | sensor | varApChEnergyConsumption | Energieverbruik totaal | 433 | U_DWORD | energy | 1 | kWh | holding | 2 | 2
test | sensor | PowerActualReceived | Geleverd vermogen | 272 | U_WORD | power | 0.1 | kW | holding | 1 | 2
test | sensor | varChCtrBurnerStarts | Teller branderstarts | 288 | U_DWORD |  |  |  | holding | 2
test | sensor | varApCtrServiceBurnerStarts | Compressor starts | 293 | U_DWORD |  |  |  | holding | 2
test | sensor | varApCtrBackup1Starts | Teller starts backup1 | 295 | U_DWORD |  |  |  | holding | 2
test | sensor | varApCtrBackup1Hours | Teller uren backup1 | 297 | U_DWORD |  |  |  | holding | 2
test | sensor | varApPowerActual | Werkelijk geproduceerd relatief vermogen | 413 | U_WORD |  |  | % | holding | 1 | 1 |  |  | calibrate linear | least_squares | 0.0 -> 0 | 65535 -> 100
test | sensor | varHePowerSetpoint | Vermogenssetpoint in % van max | 414 | U_WORD |  |  | % | holding | 1 |  |  |  | calibrate linear | least_squares | 0.0 -> 0 | 65535 -> 100
experimental | textsensor | HeatDemandtype | Type warmtevraag | 259 | raw_encode: HEX_BYTES |  |  |  | holding | 1 |  | 0xFF | ENUM8
experimental | textsensor | varApSeasonMode | Seizoensmodus actief | 385 | raw_encode: HEX_BYTES |  |  |  | holding | 1 |  | 0xFF | ENUM8
OK | binary_sensor | varWarmtepompAan | App Staus 1(b1): WarmtePomp | 279 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x01
OK | binary_sensor | varElektrischeBackupAan | App Staus 1(b2): backup1 | 279 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x02
OK | binary_sensor | varElektrischeBackup2Aan | App Staus 1(b3): backup2 | 279 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x04
OK | binary_sensor | varSwwElektrischeBack | App Staus 1(b4): SwwElektrischeBackup | 279 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x08
OK | binary_sensor | serviceVereist | App Staus 1(b5): Service vereist | 279 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x10
OK | binary_sensor | voedingUitgeschakeldResetnodig | App Staus 1(b6): voedingUitgeschakeldResetnodig | 279 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x20
OK | binary_sensor | waterdrukLaag | App Staus 1(b7): waterdrukLaag | 279 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x40
OK | binary_sensor | varAppomp | App Staus 2(b1): AP pomp | 280 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x01
OK | binary_sensor | var3wegklepOpen | App Staus 2(b2): 3-weg klep open | 280 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x02
OK | binary_sensor | var3wegklep | App Staus 2(b3): 3-weg klep | 280 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x04
OK | binary_sensor | var3wegklepgesloten | App Staus 2(b4): 3-weg klep gesloten | 280 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x08
OK | binary_sensor | varSwwActief | App Staus 2(b5): Sww Actief | 280 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x10
OK | binary_sensor | CvActief | App Staus 2(b6): Cv Actief | 280 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x20
OK | binary_sensor | koelingActief | App Staus 2(b7): koeling Actief | 280 |  |  |  |  | holding |  |  | 0x40
test | binary_sensor | parApChEnabled | CH enabled | 500 |  |  |  |  | holding | 1
experimental | number | Num_TemperatureSetpoint | Temperatuur setpoint | 257 | S_WORD |  | 100